工厂供电题库

六、计算题

1、试确定下图所示供电系统中变压器T1和WL1、WL2的额定电压。

解析：1）变压器Ｔ１的一次侧额定电压：应与发电机Ｇ的额定电压相同，即为6.3ｋＶ。变压器Ｔ1的二次侧额定电压应比线路ＷＬ1末端变压器Ｔ2的一次额定电压高10％，即为121ｋＶ。因此变压器Ｔ1的额定电压应为6.3／121ｋV。

2）线路ＷＬ1的额定电压：应与变压器Ｔ2的一次额定电压相同，即为110ｋV。

3）线路ＷＬ2的额定电压：应为35ｋV，因为变压器Ｔ2二次侧额定电压为38.5ｋV，正好比35ｋV高10％。

难易程度：易

知识点：三相交流电网和电力设备的额定电压

2、试确定下图中的供电系统中变压器T1、T2和线路TL1、TL2的额定电压。

解析：1）变压器Ｔ１的一次侧额定电压：应与发电机Ｇ的额定电压相同，即为10.5ｋＶ。变压器Ｔ1的二次侧额定电压应比线路ＷＬ1末端变压器Ｔ2的一次额定电压高10％，即为242ｋＶ。因此变压器Ｔ1的额定电压应为10.5ｋV／242ｋV。

2）线路ＷＬ1的额定电压：应与变压器Ｔ2的一次额定电压相同，即为220ｋV。

3）线路ＷＬ2的额定电压：应为35ｋV，因为变压器Ｔ2二次侧额定电压为38.5ｋV，正好比35ｋV高10％。

难易程度：中等

知识点：三相交流电网和电力设备的额定电压

3、计算题试确定下图中的供电系统中变压器T1、T2、T3一、二次侧的额定电压。

解析： 1）变压器Ｔ１的一次侧额定电压应与发电机Ｇ的额定电压相同，即为6ｋＶ。变压器Ｔ1的二次侧额定电压为应比额定电压高5%为0.4ｋＶ。

2)变压器Ｔ2的一次侧额定电压应比发电机Ｇ的额定电压高5%，为6.3ｋＶ，Ｔ2的二次侧额定电压为应比线路额定电压高10%为121ｋＶ。因此变压器Ｔ2的额定电压应为6。3ｋV／121ｋV。

3)变压器Ｔ3的一次额定电压应与线路的额定电压相同，即为110ｋＶ，变压器Ｔ3的二次侧额定电压为应比线路额定电压高10%为11ｋＶ。

难易程度：中等

知识点：三相交流电网和电力设备的额定电压

4、试确定下图所示供电系统中的变压器T1和线路WL1、WL2的额定电压？

解： 1)变压器Ｔ１的一次侧额定电压：应与发电机Ｇ的额定电压相同，即为10.5ｋＶ。变压器Ｔ1的二次侧额定电压应比线路ＷＬ1末端变压器Ｔ2的一次额定电压高10％，即为242ｋＶ。因此变压器Ｔ1的额定电压应为10.5／242ｋV。

2)线路ＷＬ1的额定电压：应与变压器Ｔ2的一次额定电压相同，即为220ｋV。

3)线路ＷＬ2的额定电压：应为35ｋV，因为变压器Ｔ2二次侧额定电压为38.5ｋV，正好比35ｋV高10％。

难易程度：中等

知识点：三相交流电网和电力设备的额定电压

5、 试确定下图所示供电系统中的发电机和各变压器的额定电压？

解：1)发电机Ｇ的额定电压应比10ｋV线路额定电压高５％，因此发电机Ｇ的额定电压应为10.5ｋV。

2)变压器Ｔ1的额定电压：一次额定电压应与发电机Ｇ的额定电压相同，因此其一次额定电压应为10.5ｋV。Ｔ1的二次额定电压应比35ｋV线路额定电压高10％，因此其二次额定电压应为38.5ｋV。因此变压器Ｔ1的额定电压应为10.5／38.5ｋV。

3)变压器Ｔ2的额定电压：其一次额定电压应与35ｋV线路的额定电压相同，即其一次额定电压应为35ｋV。Ｔ2的二次额定电压应比6ｋV电网电压高10％，即其二次额定电压应为6.6ｋV。因此变压器Ｔ2的额定电压应为35／6.6ｋV。

4)变压器Ｔ3的额定电压：其一次额定电压应与10ｋV线路的额定电压相同，即其一次额定电压应为10ｋV。Ｔ3的二次额定电压应比220／380Ｖ电压高5％，即其二次额定电压应为10／0.4ｋV。

难易程度：中等

知识点：三相交流电网和电力设备的额定电压

6、已知图示系统中线路的额定电压，求发电机和变压器的额定电压。

解：1)发电机电压应比线路1L电压高5%，为6.3kV

2)变压器1Ｔ的额定电压：一次额定电压应与发电机Ｇ的额定电压相同，因此其一次额定电压应为6ｋV。1Ｔ的二次额定电压应比110ｋV线路额定电压高10％，因此其二次额定电压应为121ｋV。因此变压器Ｔ1的额定电压应为6／121ｋV。

3)变压器2Ｔ的额定电压：一次额定电压应与线路1L的额定电压相同，因此其一次额定电压应为110ｋV。2Ｔ的二次额定电压应比35ｋV线路额定电压高10％，因此其二次额定电压应为38.5ｋV。因此变压器Ｔ1的额定电压应为110／38.5ｋV。

难易程度：难

知识点：三相交流电网和电力设备的额定电压

7、已知某机修车间的金属切削机床组，有电压为380V的电动机30台，其总的设备容量为120kW。试求其计算负荷。

解： 查附录表中的“小批生产的金属冷加工机床电动机”项，可得Kd=0.16~0.2（取0.18计算），cosφ=0.5，tgφ=1.73A，得：

有功计算负荷：

无功计算负荷：

视在计算负荷：

计算电流

难易程度：难

知识点：三相用电设备组计算负荷的确定

8、已知某机修车间的金属切削机床组，拥有电压为380V的感应电动机7.5kW3台，4kW8台，3 kW17台，1.5 kW10台。试用需要系数法求其计算负荷。

已知“小批生产的金属冷加工机床电动机”Kd=0.16-0.2， cosφ=0.5，tanφ=1.73。

解：有功计算负荷：

无功计算负荷：

视在计算负荷：

难易程度：难

知识点：三相用电设备组计算负荷的确定

9、已知某机修车间的金属切削机床组，拥有电压为380V的感应电动机7.5kW3台， 4 kW8台，3 kW17台，1.5 kW10台。试用二项式法求其计算负荷。已知“小批生产的金属冷加工机床电动机”的b=0.14,c=0.4,x=5, cosφ=0.5，tanφ=1.73.

解：设备组的总容量是：

X台最大容量的设备容量为：

- Px=P5=7.5×3kW+2×8kW=30.5kW

根据二项工的基本公式：

有功计算负荷：

无功计算负荷：

视在计算负荷：

计算电流：

难易程度：难

知识点：三相用电设备组计算负荷的确定

10、已知某一班电器开关制造工厂用电设备的总容量为4500kW，线路电压为380V，试估算该厂的计算负荷。(需要系数Kd=0.35、功率因数cosφ=0.75、tanφ=0.88)

解：有功计算负荷：

无功计算负荷：

视在计算负荷：

计算电流：

难易程度：难

知识点：三相用电设备组计算负荷的确定

11、已知某机修车间金属切削机床组，拥有380V的三相电动机7.5 KW3台，4 KW 8台，3 KW17台，1.5 KW10台（需要系数Kd=0.2、功率因数cosφ=0.5、tanφ=1.73）。试求计算负荷。

解：金属切削机床组总容量：Pe=∑Pei=120.5kW

有功计算负荷：

无功计算负荷：

视在计算负荷：

计算电流：

难易程度：难

知识点：三相用电设备组计算负荷的确定

12、某机修车间380V线路上，接有金属切削机床电动机20台共50KW（其中较大容量电动机有7.5 KW1台，4 KW 3台，2.2 KW7台；需要系数Kd=0.2、功率因数cosφ=0.5、tanφ=1.73），通风机2台供3 KW（需要系数Kd=0.8、功率因数cosφ=0.8、tanφ=0.75），电阻炉1台2 KW（需要系数Kd=0.7、功率因数cosφ=1、tanφ=0），同时系数（K∑P=0.95，K∑q=0.97）试计算该线路上的计算负荷。

解：（1）金属切削机床组：

（2）通风机组：

（3）电阻炉：

总计算负荷为：

难易程度：难

知识点：三相用电设备组计算负荷的确定

13、某动力车间380V线路上，接有金属切削机床电动机20台共50KW，其中较大容量电动机有7.5 KW1台，4 KW 3台，（b=0.14、c=0.4、x=3、cosφ=0.5、tanφ=1.73）。试求计算负荷。

解：总容量：Pe= 50KW

x台最大容量的设备容量：

有功计算负荷：

无功计算负荷：

视在计算负荷：

计算电流：

难易程度：难

知识点：三相用电设备组计算负荷的确定

14、某机修间380V线路上，接有金属切削机床电动机20台共50KW，其中较大容量电动机有7.5 KW1台，4 KW 3台，2.2 KW7台，（b=0.14、c=0.4、x=5、cosφ=0.5、tanφ=1.73）。试求计算负荷。

解：总容量：Pe=50kW

x台最大容量的设备容量：

有功计算负荷：

无功计算负荷：

视在计算负荷：

计算负荷：

难易程度：难

知识点：三相用电设备组计算负荷的确定

15、某工厂10kV变电所低压侧计算负荷P30=650kW，Q30=800kvar

求：①变电所高压侧计算负荷及平均功率因数（α=0.75，β=0.8）  ②按供用电规则，平均功率因数应补偿到多少？③低压侧并联BW0.4-14-3多少台？        ④补偿后高压侧的计算负荷及平均功率因数。

解：①

- ②

- ③低压侧补偿到0.98

取n=42台

- ④

难易程度：难

知识点：三相用电设备组计算负荷的确定

16、有一工厂修建10/0.4kV的车间变电所，已知车间变电所低压侧的视在功率Sc1为800kVA，无功计算负荷Qc1为540kvar，现要求车间变电所高压侧功率因数不低于0.9，如果在低压侧装设自动补偿电容器，问补偿容量需多少？补偿后车间总的视在计算负荷（高压侧）降低了多少？

解  （1）补偿前

低压侧的有功计算负荷

低压侧的功率因数

变压器的功率损耗（设选低损耗变压器）

变电所高压侧总的计算负荷为

变电所高压侧的功率因数为

(2)确定补偿容量

现要求在高压侧不低于0.9，而补偿在低压侧进行，所以我们考虑到变压器损耗，可设低压侧补偿后的功率因数为0.92，来计算需补偿的容量

选BW0.4–14–1型电容器，需要的个数为

n=285.03/14=21个

实际补偿容量为Qc =21×14=294kvar

(3)补偿后

变电所低压侧视在计算负荷

此时变压器的功率损耗

变电所高压侧总的计算负荷

△S=841.7-663.84=177.86kVA

变电所高压侧的功率因数

难易程度：难

知识点：三相用电设备组计算负荷的确定

17、如某一工厂的计算负荷为2400kW，平均功率因数为0.67。要使其平均功率因数提高到0.9（在10kV侧固定补偿），问需要装设多大容量的并联电容器？如果采用BWF-10.5-40-1型电容器，需装设多少个？

解：

个

考虑三相均衡分配，应装设30个，每相10个，此时并联电容器的实际值为30×40=1200kvar，此时的实际平均功率因数为

满足要求。

难易程度：难

知识点：三相用电设备组计算负荷的确定

18、一机修车间的380V线路上，接有金属切削机床电动机20台共50kW，其中较大容量电动机有7.5kW2台，4kW2台，2.2kW8台；另接通风机2台共2.4kW；电阻炉1台2kW。试求计算负荷（设同时系数K∑p、K∑q均为0.9）。

解： 查附录表1可得

- 1）冷加工电动机：

2）通风机：

3）电阻炉：因只1台，故其计算负荷等于设备容量

Qc3=0

总计算负荷为：

难易程度：难

知识点：三相用电设备组计算负荷的确定

19、试用二项式法来确定例2-2中的计算负荷。

解  求出各组的平均功率bPe和附加负荷cPx

１）金属切削机床电动机组

查附录表1，取

2)通风机组

查附录表1，取

3）电阻炉

显然，三组用电设备中，第一组的附加负荷(cPx)1最大，故总计算负荷为

比较例2-2和例2-3的计算结果可知，按二项式法计算的结果比按需要系数法计算的结果大得多。可见二项式法更适用于容量差别悬殊的用电设备的负荷计算。

难易程度：难

知识点：三相用电设备组计算负荷的确定

20、某车间380伏线路供电给下列设备:长期工作的设备有7.5kW的电动机2台,4kW的电动机3台,3kW的电动机10台;反复短时工作的设备有42kVA的电焊机1台(额定暂载率为60%, ?额定功率因数=0.62,额定效率=0.85),10t吊车1台(在暂载率为40%的条件下,其额定功率为39.6kW,额定功率因数为0.5). 试确定它们的设备容量。

解： 1)对于长期工作制的设备，其设备容量就是它们的额定功率，所以长期工作设备的设备容量为：

对于反复短时工作制的设备，其设备容量为：

2)电焊机：

3)吊车：

所以，它们的总的设备容量为：

难易程度：难

知识点：三相用电设备组计算负荷的确定

21、某车间采用一台10/0.4kV变压器供电，低压负荷有生产用通风机5台共60kW，点焊机（=65%）3台共10.5kW，有连锁的连续运输机械8台共40kW，5.1kW的行车（=15%）2台。试确定该车间变电所低压侧的计算负荷。

解：1)通风机

2)点焊机

3)有连锁的连续运输机械

4)行车

同时系数取

车间计算负荷为：

难易程度：难

知识点：三相用电设备组计算负荷的确定

22、某车间设有小批量生产冷加工机床电动机40台，总容量152kW，其中较大容量的电动机有10kW 1台、7kW 2台、4.5kW 5台、2.8kW 10台；卫生用通风机6台共6kW。试分别用需要系数法和二项式法求车间的计算负荷。

解：(一)需要系数法：查表可得：

- 1)冷加工机床：

2)通风机组：

3)车间的计算负荷:

（二）二项式法: 查表可得：

1）冷加工机床:

2）通风机组:

因为n=6＜2x2 ,取x2=3.则

显然在二组设备中 第一组附加负荷(cPx)1最大

3）故总计算负荷为：

难易程度：难

知识点：三相用电设备组计算负荷的确定

23、某工具厂全年消耗的电能Wa为2500万度，Wr为2100万度，供电电压为10kV。其平均有功功率和平均功率因数是多少？欲将功率因数提高到0.9，需装设BWF10.5-30-1并联电容器多少台？

解：

考虑到三相平衡应装设36台，每相12台。

难易程度：难

知识点：工厂计算负荷及年耗电量的计算

24、 某工厂35kV总降压变电所10kV侧计算负荷为：1#车间720kW+j510kvar; 2#车间580kW+j400kvar; 3#车间630kW+j490kvar; 4#车间475Kw+j335kvar(α=0.76,β=0.82,忽略线损)。试求：

- （1）全厂计算负荷及平均功率因数；

（2）功率因数是否满足供用电规程？若不满足，应补偿到多少？

（3）若在10kV侧进行固定补偿，应装BW—10.5—16—1型电容器多少台？

（4）补偿后全厂的计算负荷及平均功率因数。

解：(1)

全厂计算负荷：

- （2）

所以不满足，应补偿到0.9

（3）

( 4 )   补偿后功率因数

难易程度：难

知识点：工厂计算负荷及年耗电量的计算

25、某企业在采用需要系数法计算负荷时，计入同时系数后的总有功功率为1138kW，总无功功率为725kvar，全企业补偿低压电力电容器总功率为350kvar，全企业补偿后忽略变压器损耗的总视在功率应为多少？

答：

难易程度：难

知识点：工厂计算负荷及年耗电量的计算

26、在采用需要系数法计算补偿电容器的容量时，如果补偿前的功率因数为0.8，补偿后的功率因数为0.9，总的有功计算负荷为750kW，则电容器补偿容量的计算值约为多大？

答：

难易程度：难

知识点：工厂计算负荷及年耗电量的计算

27、某电力变压器的额定容量为1600kVA，视在计算负荷为1360kVA，则该电力变压器的负荷率是多少？

答：

难易程度：中等

知识点：三相用电设备组计算负荷的确定

28、已知：变压器额定容量SN=4MVA变压器电压10.5/6.3kV阻抗电压百分数uK％=5.5，是用标么制法计算电力变压器阻抗。

解：由XT=uk%100⋅SdSN =5.5100×1004=1.375

难易程度：中等

知识点：无限大容量电力系统中短路电流的计算

29、已知：架空线路长度L=0.85km，Sd＝100，Uc＝10.5kV  x0=0.35Ω/Km，标么制法计算输电线路电抗。

式中：

x0——架空线路每公里电抗Ω/km

- L——线路长度km

解：(C)由XL=x0LSdUc2=0.35×0.8510010.52=0.270

难易程度：中等

知识点：无限大容量电力系统中短路电流的计算

30、已知：地区电网短路容量为150MVA，用标么制法计算地区电网短路电抗。

- X*s——系统短路电抗标么制法

解：由XS=SdSoc=100150=0.667

难易程度：中等

知识点：无限大容量电力系统中短路电流的计算

31、已知：电网电压Ud＝10.5kV，短路容量Soc=150MVA，用欧姆法计算地区电网短路电抗。

- Xs——系统电抗欧姆法Ω

解：由Xs=Ud2Soc=10.52150=0.735

难易程度：中等

知识点：无限大容量电力系统中短路电流的计算

32、已知：线路长度L=0.85km，X0=0.35Ω/km，用欧姆法计算输电线路电抗。

- X0——架空线路每公里电抗Ω

解：由XL=x0L=0.35×0.85=0.298Ω

难易程度：中等

知识点：无限大容量电力系统中短路电流的计算

33、已知：SN=4MVA  Uc=6.3kV  uK％=5.5，用欧姆法计算变压器阻抗。

解：由XT=uk%100⋅Uc2SN =5.5100×6.324=0.546Ω

难易程度：中等

知识点：无限大容量电力系统中短路电流的计算

34、已知：SOC=150MVA  Uc=0.4kV，用欧姆法计算电力系统短路阻抗 (  )

解：由Xs=UC2SOC×103=0.42150×103=1.07mΩ

35、已知：电力系统阻抗ZS=0.8mΩ，用欧姆法计算电力系统电抗。

式中：

- Xs——电力系统电抗有名值mΩ

- ZS——电力系统阻抗有名值mΩ

解：XS=0.995ZS=0.8×0.995=0.796mΩ

难易程度：中等

知识点：无限大容量电力系统中短路电流的计算

36、已知：电力系统阻抗ZS=0.8mΩ，用欧姆法计算计算电力系统电阻。

- Rs——电力系统电阻欧姆法mΩ

- Zs——电力系统阻抗欧姆法mΩ

解：RS=0.1ZS=0.8×0.1=0.08mΩ

难易程度：中等

知识点：无限大容量电力系统中短路电流的计算

37、已知：SN=1600kVA,△P=11kW，额定电压UC =0.4Kv,用欧姆法计算变压器电阻。

解：RT=ΔPKUC2SN2=11×0.161.62=0.688mΩ

难易程度：中等

知识点：无限大容量电力系统中短路电流的计算

38、已知：SN=1600kVA，uK％=6，UC＝0.4kV，用欧姆法计算变压器阻抗。

解：ZT=uk%100⋅UC2SN×103 =1.6uk%SN=1.661.6=6.0mΩ

难易程度：中等

知识点：无限大容量电力系统中短路电流的计算

39、己知：变压器ZT=6.0mΩ，RT=0.688mΩ，用欧姆法计算变压器电抗。

计算变压器电抗欧姆法(  )

解：ZT=ZT2−RT2=62−0.6882=5.96mΩ

难易程度：中等

知识点：无限大容量电力系统中短路电流的计算

40、已知：铜母线TMY-60×6长15m，ρ=0.0179Ωmm2/m，计算配电母线电阻欧姆法mΩ。

L——线路长度m              ρ——导体电阻率Ωmm2/m

S——导体截面积mm2                     Rm——母线电阻mΩ

解：Rm=LρS×103=150.017960×6×103=0.746mΩ

难易程度：中等

知识点：无限大容量电力系统中短路电流的计算

41、已知：TMY-60×6长15m，母线相间距离250mm，计算配电母线电抗欧姆法mΩ。

L——母线长度m               D1——母线均距mm,D1＝1.26D

D——母线相间距离mm          h——母线宽度mm

- Xm——母线电抗欧姆法mΩ

解： Xm=0.145Llg4D1h=0.145×15×lg4×1.26×25060=2.876mΩ

难易程度：中等

知识点：无限大容量电力系统中短路电流的计算

42、已知：交联聚乙烯铜芯电缆L=50m， r0=0.322mΩ/m，计算电力电缆电阻。

r0——电缆每米电阻值mΩ/m         L——电缆长度m

- RL——电缆电阻mΩ

解： RL＝r0L=50×0.322＝16.1mΩ

难易程度：中等

知识点：无限大容量电力系统中短路电流的计算

43、已知：交联聚乙烯铜芯电缆L=50m，x0=0.0733mΩ/m，计算电力电缆电抗。

x0——电缆每米电抗mΩ/m          L——电缆长度m

XL——电缆电抗mΩ

解：XL=x0L=0.0733×50＝3.665mΩ

难易程度：中等

知识点：无限大容量电力系统中短路电流的计算

44、已知：铜封闭母线长80m，r0=0.0534mΩ/m，计算封闭母线电阻。

r0——封闭母线每米电阻mΩ/m

- L——母线长度m                RL——母线电阻mΩ

解：RL＝r0L=0.0534×80＝4.272mΩ

难易程度：中等

知识点：无限大容量电力系统中短路电流的计算

45、已知：铜封闭母线长80m，x0=0.0264mΩ/m，计算封闭母线电抗。

x0——每米母线电抗mΩ/m

- L——母线长度m              XL——母线电抗mΩ

解：XL=x0L=0.0264×80＝2.112mΩ

难易程度：中等

知识点：无限大容量电力系统中短路电流的计算

46、 已知：地区电网电抗标么制法X*s=0.5，150mm2钢芯铝绞线架空线路每公里电抗标么制法：x*L＝0.308。长L＝2km。(线路电阻不计)，Id =5.5kA，用标么制法计算10kV架空线路末端短路电流IK 。

IK——短路电流有效值kA      Id——基准电流kA

X*s——系统电抗标么制法      x*L——每公里线路电抗标么制法

- X*K——总电抗标么制法

解：IK=IdXK=IdXS+X1×2=5.50.5+0.308×22=5.51.116=4.93kA

难易程度：中等

知识点：无限大容量电力系统中短路电流的计算

47、已知：地区电网电抗标么制法X*s=0.5，铜芯交联电缆，L=3km，每公里阻抗x*L＝0.0844，r*L＝0.1361，Id =5.5kA，用标么制法计算10KV电缆线路末端短路电流(考虑线路电阻)。

Id——基准电流kA                X*s——系统电抗标么制法

x*L——每公里线路电抗标么制法    r*L——每公里线路电阻标么制法

X*L——电缆电抗标么制法          R*L——电缆电阻标么制法

解：IK=Id(X+XL)2+RL2=5.5(0.5+0.0844×3)2+(0.1361×3)2=5.50.857=6.42kA

难易程度：中等

知识点：无限大容量电力系统中短路电流的计算

48、己知，10kV电缆末端三相短路电流，IK=18.86kA，计算10kV电缆线路末端二相短路电流。

解：

难易程度：中等

知识点：无限大容量电力系统中短路电流的计算

49、已知：变压器容量SN=1600kVA，uk％=6，低压侧额定电压Uc =0.4kV，计算变压器低压侧出口处短路电流(按无限大容量)。

- SN——变压器容量MVA

uk％——阻抗电压百分数

- Uc ——额定电压kV

解：由IK=Sd3Uc  但  Sd=SNuK%×100

因此  IK=1003UN⋅uK%SN=1001.73×0.4×6=38.5kA

难易程度：中等

知识点：无限大容量电力系统中短路电流的计算

50、已知：系统短路容量Ss=∞，变压器容量SN＝1600kVA，阻抗电压uk％=6，母线电压0.4kV，两台电动机功率为2×500kW，Kch＝1，电源系统冲击电流ip1=97.72kA，电动机额定电流IN.M＝1053×2=2.1kA，计算低压侧(0.4kV)电动机配电柜动稳定总冲击电流。

ip——总冲击电流峰值Ka         ip1——电源系统冲击电流峰值kA

ip2——电动机反馈电流峰值kA     Kch——冲击系数，取Kch=1

- IN.M——电动机额定电流kA

解：由

则配电柜总冲击电流

即配电柜允许冲击电流应大于113.5kA。

难易程度：中等

知识点：无限大容量电力系统中短路电流的计算

51、己知：系统容量500MVA，10kV，两台电动机功率为2×800kw。系统短路冲击电流ip1=48.09kA，电动机额定电流IN.M＝56×2=112A，Kch＝1.6，计算高压开关柜动稳定允许冲击电流。

ip——总冲击电流峰值Ka           ip1——系统短路冲击电流峰值kA

ip2——电动机冲击电流峰值kA       Kch——冲击系数，取Kch＝1.6

- In.M——电动机总额定电流A

解：

则高压柜冲击电流：

难易程度：中等

知识点：高压电动机短路电流的计算

52、已知系统为无限大容量，变压器ST=1600kVA，阻抗电压uk％=6，ur=400V，(母线阻抗不计)，电缆为YJV--4×70，长L=30m，变压器阻抗XT=5.96mΩ，RT＝0.71mΩ，电缆阻抗X0＝0.0733mΩ，r0=0.322mΩ，计算低压电缆末端短路电流。

XT.RT——变压器电抗.电阻mΩ      x0.r0——电缆每米电抗.电阻mΩ

ZK——短路电阻总阻抗mΩ          Ur——额定电压V

解：因 ZK=(5.96+0.0733×30)2+(0.71+0.322×30)2=13.19mΩ

所以：IK=UT3ZK=23013.19=17.44kA

难易程度：中等

知识点：无限大容量电力系统中短路电流的计算

53、已知：高压侧短路容量为300MVA(低压母线阻抗不计)变压器容量ST=1600kVA，uk％=6，Xs=0.53mΩ，Rs=0.053mΩ，XT＝5.96mΩ，RT＝0.71mΩ，

计算变压器低压侧（0.4kV）断路器的分断能力(变压器低压侧短路电流)。

Xs.Rs——系统电抗.阻抗mΩ       XT.RT——变压器电抗.电阻mΩ

ZK——短路电路总阻抗mΩ        IK——稳态短路电流有效值kA

解：电路阻抗：ZK=(0.53+5.96)2+(0.053+0.71)2 =6.53mΩ

变压器的压低压侧短路电流  IK=230ZK=2306.53=35.2kA

断路器的分断能力应大于35.2kA

难易程度：中等

知识点：无限大容量电力系统中短路电流的计算

54、已知：变压器低压开关柜母线短路电流IK=35kA，冲击系数Kch＝1.8(不考虑电动机反馈电流)，计算低压开关柜母线动稳定允许短路冲击电流。

- IK——稳态短路电流有效值kA        Kch——冲击系数

ip——冲击电流峰值kA

解： ip=2KchIK=2.55IK=2.55×35=89.25kA

则动稳定允许冲击电流应大于89.25kA。

难易程度：中等

知识点：无限大容量电力系统中短路电流的计算

55、已知：高压侧为无限大容量(低压母线阻抗不计)变压器SN=1600kVA，uk％=6，

- XT＝5.96mΩ，RT＝0.71mΩ，计算低压开关柜热稳定允许短路电流应大于多少？

XT.RT——变压器电抗.电阻mΩ       SN——变压器容量

uk％——阻抗电压百分数            IK——短路电流有效值kA

解：短路电流有效值

则开关柜的热稳定允许短路电流应大于66.67kA.

难易程度：中等

知识点：无限大容量电力系统中短路电流的计算

56、已知：变压器ST=1600kVA，uk％=6，高压系统Ss=500MVA，低压配电母线短路电流IK=30.73kA，单相短路电流Id=25.33kA，低压侧总保护开关选用MT-2500/2400A，其短路瞬时动作整定电流为变压器额定电流的10倍(注Ikmin=Id代)则Izd3＝2.4×10=24kA，计算变压器总保护开关的灵敏系数。

K——灵敏系数，K应大于1.5        Ikmin—最小短路电流用单相接地电流Id代

- Izd3——断路器短路瞬时动作电流kA

解：灵敏系数K=IKmin/Izd3 =25.33/24=1.06

灵敏系数应K≥1.5故灵敏度不够。

难易程度：中等

知识点：低压断路器保护

57、已知：10kV电缆采用YJV一3×95长L=0.5km，系统短路容量Ss=500MVA，电缆末端短路电流IK=20.68kA。电缆的绝缘系数K=142，短路电流持续时间t=0.5秒，校验电力电缆的热稳定截面。

- S——电缆截面积mm2

- IK——短路电流有效值kA       t——短路电流持续时间秒

解： S≥IKKt=20.681420.5×103=103mm2

电缆截面应选用120mm2的电缆.

难易程度：中等

知识点：导线和电缆截面积的选择计算

58、某办公室长10m，宽6m，采用YJK-1/40-2型灯具照明，在顶棚上均匀布置6个灯具(灯具个数N)。已知光源光通量(Φ)：2200lm，利用系数(U)：0.623，灯具维护系数(K)：0.8，采用利用系数法求距地面0.8m高的工作面上的平均照度。

答：

难易程度：中等

知识点：导线和电缆截面积的选择计算

59、一房间长10m，宽5.5m，房间高度3.6m，拟选用40W普通单管荧光灯，已知：单位面积功率P0=0.0565，要求照度为100lx，利用单位指标法确定灯具数量。

解：

灯具数量N=310.75/40=7.77(盏)拟选用8盏40W荧光灯。

式中：  P-需要灯具功率(W)

A-房间面积(m2)   E-要求照度(lx)

N-灯具数量(盏)  P0-单位面积功率(W/m2)

难易程度：中等

知识点：照明质量、照度标准及照度计算